8.4 PULVERISATEURS DE DELUGELes pulverisateurs de deluge doivent assurer une couverture complete de la surface del'equipement a proteger.La protection des capacites verticales et horizontales, echangeurs et pompes procede estrealisee par des pulverisateurs D3 protectospray de type >.Lespulverisateurs sont en materiau adapte a la mise en oeuvre d'eau incendie et d'eau additivee a6%.Lorsque des obstacles (trou d'homme, supports, soupapes,....) peuvent obstruer la couverturede la pulverisation d'eau ou d'eau additivee, des pulverisateurs supplementaires seront installesautour de l'obstacle pour assurer une couverture complete de l'equipement.Pour les capacites verticales (colonne de stabilisation des unites de traitement d'huile), ladistance verticale entre deux pulverisateurs ne doit pas exceder 3,65 m conformement auxpreconisations de la NFPA 15.La distance entre deux pulverisateurs est telle que les empreintes des pulverisateurs se touchentou se chevauchent au niveau de la surface a proteger.La colonne de stabilisation sera delugee jusqu'a une hauteur de 10 metres par rapport au niveaudu sol conformement aux preconisations de la NFPA15.La protection des pompes d'huile hors spec (P90-PA-21-01 A/B) et des pompes d'export d'huilestabilisee (350-PA-22-02 A/B/C/D) est realisee par des pulverisateurs a aspiration d'air.
Summarized by © lakhasly.com
